Protokol o určení vnějších vlivů č.02/2019

Předmět jednání :	DŮM V PARKU

P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA

Investor :		Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Složení komise:

Předseda:

Ing. arch. Milan Podroužek- HIP	…………………………………………

Členové:

Ing.Miroslav Kadrnožka-projektant elektro	…………………………………………

Mgr. Michal Klaška - zástupce investora	…………………………………………

Přílohy :    Příloha 1 – tabulka vnějších vlivů

#### Ve  Brně  dne    10.10.2018	…………………………………………

podpis předsedy komise

A.        PODKLADY

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí na §2 zák. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1, část 1.4.1 odst. h).

- 33 20000-7-701, ed.2 El. instalace nízkého napětí, Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a na zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  Elektrotechnická instalace budov, část 5-51 : Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007, Elektrotechnické instalace nízkého napětí – část 4-41 : Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2130 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- Požárně bezpečnostní řešení stavby

B. 	Prostory

Nové prostory, které jsou předmětem projektu, restaurace a knihovna se sociálním zázemím.

V objektu není zaveden plyn a nebude se zde pracovat s nebezpečnými látkami.

C.        ROzhodnutÍ

Viz příloha.

WC, úklid

a) Vnější vlivy:		AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,  AR1

b) Využití:			BA1, BB2, BC2, BD1, BE1

c) Konstrukce budov:		CA1, CB1

Dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se jedná z hlediska posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které mohou při provozu el. zařízení nastat, o prostory nebezpečné.

Kolem sprchovacích koutů, umývacích prostorů a výlevek dřezů platí zóny dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2,  obrázků přiložených v této normě a ČSN 33 2130, ed.2 (09/2009), čl. 7.8.1 obr.1.

Dle čl. normy ČSN 33 2000-1 ed.2 se jedná z hlediska posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které mohou při provozu el. zařízení nastat, o prostory zvlášť nebezpečné.

D. 	ZdŮvodnĚNÍ

Rozhodnutí komise je v souladu s navrženou technologií, technologickými postupy uvnitř provozního souboru, stavebního řešení a atmosférickými vlivy v dané lokalitě.

V  místnostech bylo stanoveny vnější vlivy dle funkce jednotlivých místností a druhu činnosti, které se v místnostech provádějí