## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zař.č. 1,1A - dětská skupina Sokolík
1.1 | jednotka větrací rekuperační podstropní provedení | kpl | 1
složení viz nabídka
V = 220/220 m3/h 230V 50Hz p = 100/100 Pa
ventilátlory jsou vybaveny Ecmotory
vč.příslušenství - tlumicí manžety, sifon
vztdodá kompletní MaR :
vč. servopohony na všechny uzavírací klapky, čidla
propojovací kabeláž, dálkový ovládač,
uvedení do provozu
zprovoznění technikem výrobce
1.2 | elektrický předehřev | kpl | 1
Qt= 0,7kW
vč.ochran proti přehřátí, dodává výrobce spolu s reuper.jedn.
vč. zprovoznění spolu s 1.1
1.10 | protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu - čtyřhranná | kpl | 1
připojení DN160
nátěr RAL - určí architekt - předložit vzorník
1.15 | tlumič hluku DN160 - 900 | ks | 1
provedení G, s děrovaným plechem
1.40 | zapuštěný kruhový difuzor s kruh.čelní neperfor.deskou | ks | 1
Vp = 80-100m3/h LPA=<20dBA
s připojovacím boxem DN100 a regulací
1.41 | zapuštěný čtvercový difuzor s kruh.čelní neperforov. deskou | ks | 1
Vp = 150-190m3/h LPA=<20dBA
s připojovacím boxem DN160 a regulací
1.50 | Ohebná hadice izolovaná DN 100 | bm | 1
1.51 | Ohebná hadice izolovaná DN 160 | bm | 1
1A.1 | dsigestoř odtahová 600x600 | kpl | 1
privedení dle požadavku inerieru
Vo=140m3/h 2630V 50Hz
vč. osvětlení, motoru ventilátoru, filtrace kovová, ovládání
nátěr RAL - určí architekt - předložit vzorník
1A.10 | protidešťová žaluzie - čtyřhranná | kpl | 1
připojení DN125
nátěr RAL - určí architekt - předložit vzorník
1A.11 | protidešťová žaluzie - čtyřhranná | kpl | 1
připojení DN160
nátěr RAL - určí architekt - předložit vzorník
1A.15 | tlumič hluku DN160 - 900 | ks | 1
provedení G, s děrovaným plechem
1A.16 | tlumič hluku DN160 - 600 | ks | 1
provedení G, s děrovaným plechem
1A.40 | odtahový ventil DN 100 | ks | 1
vč. Zděře
1A.41 | odtahový ventil DN 100 | ks | 2
vč. Zděře
1A.50 | Ohebná hadice izolovaná DN 100 | bm | 1
1A.51 | Ohebná hadice izolovaná DN 125 | bm | 2
1,1A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 160 | bm | 35
vč. Tvarovek 40% a příslušenství
1.85 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
drobný vzt materiál, vykr.plechy
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 10
TL.40mm
| Nátěry potrubí a vzt elementů-dle pokynů | m2 | 6
podpěrných konstrukcí
1x základní, 3x vrchní
Celkem:

## REKAPITULACE VZT
Vzduchotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | - | PROJEKT
|  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č. 1,1A - dětská skupina Sokolík
MEZISOUČET |  |  |  |  | %
Náklady na dopravu | 3%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Komplexní vyzkoušení a zaregul | 32 | hod
Zaškolení obsluhy | 2 | hod
drobné stavební přípomoce | 5 | hod
Návrh provozního předpisu |  | sada
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M