## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Zakázka: |  |  | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Šlapanice |  |  |  | IČ: | 00282651
|  |  | Masarykovo náměstí 100/7 |  |  |  | DIČ: | CZ00282651
|  | 664 51 | Šlapanice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | UCHYTIL s.r.o. |  |  |  | IČ: | 60734078
|  |  | K terminálu 7 |  |  |  | DIČ: | CZ60734078
|  | 619 00 | Brno
| Vypracoval: |  | Ing. Milan Láníček
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 349565.5 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 349565.5 | 100
| Rekapitulace dílčích částí | [8 empty] | Rekapitulace dílčích částí
| Číslo | Název |  |  | Cena celkem s DPH | 0 | DPH celkem | Cena celkem | %
| FVE - popis dílčí části |  |  |  |  | Cena celkem bez DPH | DPH celkem | Cena celkem s DPH | %
| AC část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DC část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Konstrukce, FV panely, střídače, bateriové úložiště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Regulace výkonu + ŘS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Popis V/V: FVE ZŠ Šlapanice pav. A a pav. C
SO01 - Pavilon A
SO02 - Pavilon C
AC část
DC část
Konstrukce, FV panely, střídače, bateriové úložiště
Regulace výkonu
VRN
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## AC část
Výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [20 empty] | STA
O: | SO01 a SO02 | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [20 empty] | OBJ
R: | D.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika | [20 empty] | ROZ
C: |  | AC část | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M34 | Materiál - elektrické instalace a rozvody AC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | M34-FVE-201 | Oceloplechová rozvodnice (1800x1000x400)mm, IP55 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
2 | M34-FVE-212 | Výzbroj rozváděče, podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | M34-FVE-311 | AC výkonový jistič 630A/3 vč. spouště Ir 350A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | M34-FVE-322 | Odpínací blok 630A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 358 22002320.R | AC jistič 80A/3B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | 358 22001010.R | AC jistič 2A/1B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | M34-FVE-401 | AC svodič přepětí B+C, třífázový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | M34-FVE-381 | Instalační zásuvka ČSN na DIN lištu, 16 A, 250V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | M34-FVE-432 | Pojistkový odpínač 400A na nožové pojistky 3F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | M34-FVE-433 | Pojistka nožová PNA3 400A gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | M34-FVE-501 | U-F ochrana dvoustupňová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 358 247702.R | Odpínač válcových pojistek 2A včetně pojistek, 1P | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | M34-FVE-502 | Časové relé (alternativně multifunkční relé), zpoždění 60s | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | M34-FVE-503 | Smart meter/Elektroměr pro nepřímé měření 400/5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | M34-FVE-504 | Měřící transformátor proudu násuvný 400/5A, přesnost 0,5S, metrologicky ověřený | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | M34-FVE-350 | Stykač 3F, 400 A 4P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
17 | M34-FVE-026 | Kabel NYY-J 4x240 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | M34-FVE-016 | Kabel YY-JZ 5x50 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | M34-FVE-063 | Cu pás sběrnice 60x10 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 341 350150.R | Protipožární kabel silový pevný PRAFlaDur 7x1,5 RE P60-R | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 222 26-0573.R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek, UV odolná | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 222 26-0721.R00 | Žlab 62/50mm včetně příslušenství | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 222 26-0722.R00 | Žlab 125/50mm včetně příslušenství | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | M34-FVE-043 | Žlab žárově zinkovaný 250/100mm s víkem včetně příslušenství | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 341 426101098.R | Vodič propojovací jednožilový H07V-K 450/750 V 16 mm2 zelenožlutý | m | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | M34-FVE-551 | STOP tlačítko s aretací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | OE-004 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál - svorky, lisovací oka, šrouby, příchytky | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
28 | 210 19-0004.R00 | Montáž oceloplechových rozvodnic do váhy 150 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | M21-FVE-001 | Vyzbrojení rozváděče RFVE AC | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | M21-FVE-002 | Dopojení FVE na stávající silovový rozváděč včetně vybavení výzbroje | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 210 80-0628.R00 | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně | m | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | OE-101 | Doplňující ochranné pospojení/napojení na LPS | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | M21-FVE-003 | Úprava obchodního měření vč. materiálu | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 210 81-0117.R00 | Kabel CYKY-m 1 kV 4x240 pevně uložený | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 650 12-4277.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 50 mm2 pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 222 28-1302.R00 | JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 7-12 žil, v trubkách/lištách | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | M21-FVE-004 | Montáž kabelových tras | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | M21-FVE-005 | Montáž STOP tlačítka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | MAR_OE | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | OE-902 | Hasící přístroj | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | OE-906 | Protipožární ucpávky | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | OE-930 | Nehořlavá deska pod FVE panely - 300/300 | ks | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | OE-103 | Revize elektro | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | OE-104 | Dílenská dokumentace rozváděčů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | OE-105 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
[6 empty] | 0 | [16 empty] | END

## DC část
Výkaz výměr | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [18 empty] | STA
O: | SO01 a SO02 | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [18 empty] | OBJ
R: | D.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika | [18 empty] | ROZ
C: |  | DC část | [18 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M34 | Materiál - elektrické instalace a rozvody DC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! | DIL
1 | M34-FVE-071 | DC vodič, UV odolný 6mm2_černý | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
2 | M34-FVE-072 | DC vodič, UV odolný 6mm2_červený | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
3 | M34-FVE-073 | DC vodič, UV odolný 10mm2_černý | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
4 | M34-FVE-074 | DC vodič, UV odolný 10mm2_červený | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
3 | M34-FVE-075 | DC vodič, UV odolný 16mm2_černý | m | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
4 | M34-FVE-076 | DC vodič, UV odolný 16mm2_červený | m | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
5 | M34-FVE-462 | Svodič přepětí PV 1000V DC | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
6 | 358 247714.R | Odpínač válcových pojistek CH14x51 gPV DC 2P 1000VDC včetně pojistek | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
7 | M34-FVE-202 | Oceloplechová rozvodnice (600x400x200)mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
8 | M34-FVE-213 | Výzbroj RDC boxu, podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
9 | M34-FVE-222 | Kombiner DC Box - Sdružovací krabice pro 3 vstupy/stringy 1MPPT s pojistkovými držáky včetně pojistek, typ I. + II, vypínač | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
10 | M34-FVE-223 | Kombiner DC Box - Sdružovací krabice pro 2 vstupy/stringy 1MPPT s pojistkovými držáky včetně pojistek, typ I. + II, vypínač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
11 | M34-FVE-224 | DC Box pro OVP + SPD, vývodky + výzbroj | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
12 | 341 426101098.R | Vodič propojovací jednožilový H07V-K 450/750 V 16 mm2 zelenožlutý | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
13 | M34-FVE-041 | Žlab žárově zinkovaný 1500/100mm s víkem včetně příslušenství | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
14 | OE-004 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál - svorky, konektory, příchytka, vazací pásky, lisovací oka, šrouby | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | DIL
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | POL3_0
15 | 210 19-0004.R00 | Montáž oceloplechových rozvodnic do váhy 150 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
16 | 650 06-3210.R00 | Montáž svodiče přepětí na DIN lištu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
17 | 650 06-2633.R00 | Montáž odpínače pojistek na DIN lištu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
18 | M21-FVE-006 | Vystrojení rozváděče DC | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
19 | M21-FVE-007 | Montáž DC Boxů | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
20 | 650 14-1115.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 5.66 | POL1_0
21 | M21-FVE-008 | Upenění DC vodiče 6mm2 na konstrukci | m | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
22 | 222 28-0501.R00 | Uložení kabelu DC do 16mm2 ve žlabu | m | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
23 | 210 80-0628.R00 | Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
24 | M21-FVE-009 | Montáž kabelových tras | hod | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
Díl: | MAR_OE | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
25 | OE-104 | Dílenská dokumentace rozváděčů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
26 | OE-105 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
0

## Konst., panely, střídače a bat
Výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [20 empty] | STA
O: | SO01 a SO02 | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [20 empty] | OBJ
R: | D.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika | [20 empty] | ROZ
C: |  | Konstrukce, panely, střídače, bateriové úložiště | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M34 | Materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | M34-FVE-706 | Konstrukce na rovnou střechu 2 FV panely, sklon 15° | kpl | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
2 | M34-FVE-883 | FV panel solární 460Wp, černý rám, monokrystalický, monofaciální, 1903×1134×30mm, napětí naprázdno max UOC = 41,48 V | ks | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | M34-FVE-072 | Solární hybridní síťový střídač napětí DC/AC FVE systémů 50 kW | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | M34-FVE-250 | Power Optimizér o výkonu 850 W - pro dva panely | ks | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | M34-FVE-249 | Power Optimizér o výkonu 850 W - pro jeden panel | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | M34-FVE-086 | Bateriové úložiště - baterie Lithium-ion uložené v racku 2xsestava po 84 kWh (celkem 168 kWh), 0 C -50 C, rozměry racku (1ks): V/H/Š = 110/60/70 cm, řídící jednotka nabíjení, minimální hodnota kapacity bateriového úložiště nesmí být nižší jak 168 kWh | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | M34-FVE-996 | Zařízení pro odvod tepla z rozvodny - dle použité technologie FVE včetně bateriového úložiště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | DIL
8 | 650 61-1115.R00 | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu | kpl | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 650 61-3127.R00 | Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 25000 do 50000 W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 650 61-4123.R00 | Montáž výkonového optimizeru stejnosměrného měniče napětí DC/AC, výstupní výkon přes 650 W | ks | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 650 61-2231.R00 | Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu o výkonu přes 300 Wp | ks | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | M21-FVE-009 | Montáž, konfigurace bateriového úložiště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | MAR_OE | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | OE-996 | Doprava a přesun dodávek | % | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | OE-105 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0.04667 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0.0505 | 0 |  |  | POL1_0
[20 empty] | 0 |  |  | DIL
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[20 empty] | 0 |  |  | DIL
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END

## Reulace výkonu + ŘS
Výkaz výměr | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [18 empty] | STA
O: | SO01 a SO02 | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [18 empty] | OBJ
R: | D.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika | [18 empty] | ROZ
C: |  | Regulace výkonu + ŘS | [18 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M34 | Materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | DIL
1 | M34-FVE-AXY01 | Rozváděč AXY01+R-PQ, IP65 - omezení činného výkonu: 0, 30 , 60 a 100% pomocí RTU jednotky, příprava na regulace jalového výkonu: 0.95L, 0.97L, 1.00, 0.97C a 0.95C pomocí RTU jednotky, analogové měření P, Q, U, I v předávacím místě výrobny, signalizace poruchových a provozních stavů výrobny (dle SoP a podmínek Eg.D., a.s.) - subdodavatelsky autorizovanou firmou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
2 | M34-FVE-AGR_882 | Kabelová trasa pro regulaci výkonu AXY01 - rozvaděč RFVE a střídače (ovládání a komunikace) - dle skutečné dispozice umístění technologie FVE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
3 | M34-FVE-ANM | Rozváděč ANM, IP65, 600x400x300mm - Záložní zdroj včetně výzbroje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
4 | M34-FVE-996 | Podružný materiál | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
Díl: | M21 | Montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | POL1_0
5 | M21-FVE-AXY01 | Montáž, konfigurace systému, propojení s dispečerským pracovištěm distributora | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
6 | 210 19-0004.R00 | Montáž oceloplechových rozvodnic do váhy 150 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
7 | M21-FVE-VD | Realizace vzdáleného připojení na ŘS v součinnosti s IT základní školy | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
8 | M21-FVE-SW | Řídící systém - SW s možností vzdálené správy a energetického managementu | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
9 | M21-FVE-800 | Oživení systému | hod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
Díl: | SW | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
10 | OE-FVE-PD AXY | Výrobní dílenská dokumentace rozváděče AXY01 ve vazbě na RFVE a sřídače - autorizovaná firma - subdodavatelsky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
11 | OE-104 | Dílenská dokumentace rozváděče ANM | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
12 | OE-IT | Dílenská dokumentace připojení na IT ZŠ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
13 | OE-105 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
0

## VRN
Výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [20 empty] | STA
O: | SO01 a SO02 | FVE na pavilonech A a C Základní škola Šlapanice | [20 empty] | OBJ
R: | D.1.4.6 | Silnoproudá elektrotechnika | [20 empty] | ROZ
C: |  | VRN | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  | DIL
1 | VRN-FVE-001 | Zabezpečení pracoviště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
2 | VRN-FVE-002 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | VRN-FVE-003 | Zkušební provoz - zkoušky dle RfG | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | VRN-FVE-004 | Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany + protokol | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | VRN-FVE-005 | Vypracování místního provozního předpisu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | VRN-FVE-006 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | VRN-FVE-007 | Ostatní režiní náklady (cestovní výlohy, stavební přípomoce, přesun hmot, úklid pracoviště) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
8 | VRN-FVE-008 | Komunikace se stavebním úřadem | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | VRN-FVE-009 | Komunikace s Hasičským záchraným sborem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
10 | VRN-FVE-010 | Zpracování karty zdolávání požáru | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | VRN-FVE-011 | Komunikace s provozovatelem ditribuční sítě | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | VRN-FVE-012 | Příprava na funkční zkoušky a její realizace | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | VRN-FVE-013 | Součinnost při prvním paralelním připojení a při vyřízení licence dle EZ u ERÚ | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | VRN-FVE-014 | Vystavení výchozí revizní zprávy | hod | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[20 empty] | 0 |  |  | DIL
0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[20 empty] | 0 |  |  | DIL
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[19 empty] | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END