## REKAPITULACE
Vzduchotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1, 1A - Hygienické zázemí, šatny, úklid |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.2 - klimatizace |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.3,3A - služebna, větrání |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu | 5% |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení a zaregulování | 40 | hod | kč |  | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | hod | kč |  | 0
návrh provozního předpisu | 1 | kpl | kč |  | 0
plošina | 20 | hod | kč |  | 0
značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN | 1 | kpl | kč |  | 0
eklogická likvidace a závěrečný úklid | 1 | kpl | kč |  | 0
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekologické likvidaci ) | 1 | kpl | kč |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | kč |  | 0
IZOLACE, NÁTĚRY, |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
C E L K E M bez DPH |  |  |  | 0 | Kč
Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění

## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Poznámka: Modře označené buňky jsou určeny k vyplnění
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
pro úplnou nabídku je nutno respektovat výkresovou dokumentaci vč. Technické zprávy a technické specifikace
Zař.č.1, 1A - Hygienické zázemí, šatny, úklid
1.1 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní provedení podstropní provedení - zavěšeno na táhlech, kotveno do stropu provedení s protiproudým rekuperátorem, plášť izolovaný tl.30mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, el.předehřívač, filtr coarse 60% , rekuperace s by pass , el.dohřívač, ventilátor EC motor na odtahu: filtr coarse 60%, ventilátor EC motor , uzav.kl.,tl.manžeta, V= 480/480m3/h 200/200Pa, vč.sifonu, vč.pryžové podložení táhla odpovídající hmotnosti jednotky, jednotka bude dodána vcelku - 72kg | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.1a | profese vzt dodá kompletní část měření a regulace - zhotovitel dodá vlastní projekt Ma,MaR dodá řídící jednotku, všechna serva, čidla,teploměry, pokojový ovládač, propojovací kabeláže cca 80m, regulace teploty, vzt-MaR zajistí zkompletování a zprovoznění jednotky vzt | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.1b | uvedení do provozu technikem výrobce | sada | 2 |  |  |  | 0
1.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná, pžípoj DN250 se sítem proti ptákům | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.15 | Hadice ohebná izol. DN 250- nahrazuje tlumič | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
1.16 | tlumič hluku SONOULTRA SN250 - 600 vnitřní hadice-netkaná textilie, vnější plášť z laminovaného hliníku, tepelná izolace ze sklených vláken tl.25mm | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.42 | Ventil přívodní DN 160 na nástavci na potrubí | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
1.43 | přívodní výustka komfortní na kruhovém potrubí KV K2 R1 825x75 provedení dle architekta-předložit vzorník | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.50 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 2 |  |  |  | 0 | 0
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
1A.10 | protidešťová žaluzie čtyřhranná, přípoj DN200 PZ | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.15 | tlumič hluku DN200 - 900 vnitřní - minerální vlna opatřena z vnitřní stany netkanou textilie, vnější plášť z galvanizovaného plechu | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1A.40 | Ventil odtahový DN 80 vč.zděře | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.41 | Ventil odtahový DN 100 na nástavci na potrubí | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1A.42 | Ventil odtahový DN 160 na nástavci na potrubí | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
1A.43 | odtahová výustka komfortní na kruhovém potrubí KV K1 R3 625x75 provedení dle architekta-předložit vzorník | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
1A.50 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 2 |  |  |  | 0 | 0
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
1,1A.80 | Potrubí kruhové do DN250 , těsné provedení tř.min.C, vč.tvarovek 40% a příslušenství | bm | 31 |  |  |  | 0 | 0
1.84 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy , konzole doplňkový materiál, vypěnění prostupů stěnou | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.85 | odvod kondnezátu - vč.materiálu, potrubí cca d.5m, armatury, sifon, vyvedení přes fasádu- přesné umístění - viz architekt,SI dodá topný kabel a zapojí uvedení do provozu | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.86 | zhotovení vnitřních otvorů - zapravení provede stavba | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.2 - klimatizace
2.1 | jednotka vnitřní chladicí kazetová LG Qch = nom5,kW vč. drátový ovládač na stěnu s češtinou a kabeláží dl.cca5m kondenzační jednotka LG UUB1 inverter 230V 50Hz, pružná podložka pod konzole jednotky | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.1a | vzt dodá -propojovací potrubí chladiva R 32, max.dl.do 12m, z toho převýšení cca 0,5m, vč.chl.potrubí, izolace, náplň chladiva vč.propojovací kabeláž, zprovoznění vyvakuování, tlaková zkouška | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.1b | potrubí chladiva vedené v budově bude vedeno v liště, povrch dle malby | bm | 4 |  |  |  | 0 | 0
2.85 | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzole, doplň. materiál dle potřeby vzt | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.86 | potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům | bm | 1 |  |  |  | 0 | 0
2.87 | odvod kondenzátu - vč.materiálu potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm cca dl.11m, armatury, zhotovení odbočky na odpadním potrubí, uvedení do provozu | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.3,3A - služebna, větrání
3.1 | Vzduchotechnická jednotka v provedení ECO design 2018 Multivac DF EVO 2 s entalpickýmm výměníkem bez odvodu kondenzátu by pass vnitřní provedení - v.210mm, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, otočná hrdla dle potřeby na přívodu: Tl.manžeta, uzav.klapka servo, předehřev, filtr G4 , diagonální rekuperátor entalpický , ventilátor s EC motorem na odtahu: filtr , ventilátor s EC motorem, uzav.kl.,tl.manžeta, V= 180/150m3/h vč.silentbloky jednotka bude dodána v celku jednotka dodána s vlastním systémem měření a regulace vč.řídící skříň, propojovací kabeláže, čidla, snímače, servopohony, ovládač dálkový, software, ochrany , zprovoznění | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.10 | protidešťová žaluzie hranatá s přechodem na DN160 se sítem proti ptákům v barvě fasády-předložit vzorník k odsouhlasení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.40 | přívodní drallová výusť 600x600 stavitelné lamely V=180m3/h připojovací box s regulační klapkou a přechodovým kusem DN160 předložit vzorník ke schválení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.50 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 3 |  |  |  | 0 | 0
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
3A.10 | protidešťová žaluzie hranatá s přechodem na DN160 v barvě fasády-předložit vzorník k odsouhlasení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3A.40 | odtahová drallová výusť 600x600 V=150m3/h připojovací box s regulační klapkou a přechodovým kusem DN160 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.50 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m | bm | 2 |  |  |  | 0 | 0
ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát
3,3A.80 | Potrubí kruhové PZ do DN160, těsné min.tř.C vč.tvarovek 30% a příslušenství | bm | 12 |  |  |  | 0 | 0
3.85 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vykrývací plechy | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.87 | dokumentace výrobní před zahájením prací | sada | 1 |  |  |  | 0
3.88 | projekt skutečného provedení v počtu 2 paré | sada | 1 |  |  |  | 0
3.89 | zakrývání vzt - otevřeného potrubí a zařízení jako serva, jednotky, ventilátory, tlumiče (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach a zanášení vzt a denní úklid | m2 | 80 |  |  |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0
TL.40mm
| Izolace tepelné parotěsné, kaučukové, lepené tl.20mm | m2 | 11 |  |  |  | 0 | 0
| Nátěry potrubí | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0
podpěrných konstrukcí
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0