## KL- Vytápění
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: | VYTÁPĚNÍ
Stavba : | MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE Lidická 316/28, Šlapanice
Zhotovitel:
Objednatel : | Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51
Zakázkové číslo :
Datum :
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Základ pro DPH | 21 | % činí : | 0
DPH | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH | 12 | % činí : | 0
DPH | 12 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 0
Vypracoval
Podpis:
Poznámky:
Modře vyznačené položky jsou určeny k doplnění

## Rekap Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE Lidická 316/28, Šlapanice |  | Datum:
Objekt: | VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51
Zhotovitel:
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
MĚSTSKÁ POLICIE ŠLAPANICE Lidická 316/28, Šlapanice
731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
800 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Množství | cena / MJ | celkem (Kč)
731. Kotelny
Kotel v m.č. 117
1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel tepelný výkon (modulovaný) 5÷45kW součástí kotle mimo jiné: nerezový výměník, spalinový ventilátor, pojistný ventil 4 bary, oběhové modulační čerpadlo 1,5m3/hod, dp=30kPa, hrdlo koaxiálního odkouření/sání DN80/125 Třída NOx 6 | 1 | ks |  | 0
2 | D+M | Systém koaxiálního odkouření/sání ze střechy v dimenzi DN80/125
2.1 | D+M | Trubka plastová pevná koaxiální Ø 80/125 mm, délka 500 mm | 2 | ks |  | 0
2.2 | D+M | Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
2.3 | D+M | Horizontální komínová koncovka Ø 80/125 mm, délka 1050 mm (s manžetou) | 1 | ks |  | 0
2.4 | D+M | Růžice Ø 125 mm – vnější (černá plastová) | 1 | ks |  | 0
2.5 | D+M | Růžice Ø 125 mm – vnitřní | 1 | ks |  | 0
2.6 | M | Revize odkouření | 1 | komplet |  | 0
Systém regulace
1.1 | D+M | Vnější teplotní sonda | 1 | ks |  | 0
1.2 | D+M | Obslužná jednotka | 1 | ks |  | 0
Odvody kondenzátů
731.2 | D+M | PVC potrubí do DN25 odvody kondenzátu a odvody úkapů od kotle, pojišťovacího ventilu | 5 | m |  | 0
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené v kotelně
Prořez 7%
731. Kotelny celkem | [5 empty] | 0
732. Strojovny
3 | D+M | Tlaková membránová expanzní nádoba 50/6, (50 litrů, 6 bar, 3/4"), průměr 441mm, h=487mm | 1 | ks |  | 0
3.1 | D+M | Uzavírací kulová kohout s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby DN 20 | 1 | ks |  | 0
3.2 | D+M | Tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku (1/2") | 1 | ks |  | 0
3.3 | D+M | Uzavírací kohout pod tlakoměr (1/2") | 1 | ks |  | 0
732. Strojovny celkem | [5 empty] | 0
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné včetně tvarovek a uložení
Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody topné vody od kotle vedené volně podél stěn v 1.NP k tělesům a ke stávajícím stoupačkám do 2.NP
Prořez 7%
733.1 | D+M | 15x1 | 96 | m |  | 0
733.2 | D+M | 18x1 | 14 | m |  | 0
733.3 | D+M | 22x1 | 31 | m |  | 0
733.4 | D+M | 28x1 | 45 | m |  | 0
733.5 | D+M | 35x1 | 16 | m |  | 0
733.6 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor |  | 0
Zachované části potrubních rozvodů v 1.NP
| D+M | 15x1 | 22 | m
| D+M | 18x1 | 5 | m
733. Rozvod potrubí - celkem | [5 empty] | 0
734. Armatury
Armatury pro připojení nových otopných těles:
Otopná desková tělesa s bočním připojením
boční pravé anebo levé připojení
budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Termostatický ventil dvouregulační přímý - 1/2" | 5 | ks |  | 0
734.2 | D+M | Regulační a uzavíratelné šroubení přímé - 1/2" | 5 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2" Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá | 5 | ks |  | 0
734.4 | D+M | Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1 | 10 | ks |  | 0
Otopná desková tělesa s vestavěným ventilem
pravé spodní připojení
budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Regulační a uzavíratelné H-šroubení rohové | 10 | ks |  | 0
734.2 | D+M | Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2" Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá | 10 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1 | 20 | ks |  | 0
Armatury u kotle a na rozvodech ÚT
734.4 | D+M | Kulový kohout DN 32 | 3 | ks |  | 0
734.5 | D+M | Magnetický filtr s cyklonovou technologií DN 32 | 1 | ks |  | 0
734.6 | D+M | Zpětná klapka DN 32 | 1 | ks |  | 0
734.7 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 6 | ks |  | 0
734.8 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 6 | ks |  | 0
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 0
735. Otopná tělesa
Nová topná desková tělesa s bočním připojením
boční pravé anebo levé připojení; bílá barva
součástí těles i stěnové upevňovací konzoly do zděných konstrukcí
735.1 | D+M | 11-050040-50 | 2 | ks |  | 0
735.2 | D+M | 22-060070-50 | 1 | ks |  | 0
735.3 | D+M | 22-090060-50 | 1 | ks |  | 0
735.4 | D+M | 22-090070-50 | 1 | ks |  | 0
Nová topná desková tělesa s vestavěným ventilem
pravé spodní připojení, bílá barva
součástí těles i stěnové upevňovací konzoly do zděných konstrukcí
735.5 | D+M | 21-060090-60 | 1 | ks |  | 0
735.6 | D+M | 22-060060-60 | 1 | ks |  | 0
735.7 | D+M | 22-060070-60 | 1 | ks |  | 0
735.8 | D+M | 22-060080-60 | 3 | ks |  | 0
735.9 | D+M | 22-060100-60 | 1 | ks |  | 0
735.10 | D+M | 33-050100-60 | 2 | ks |  | 0
735.11 | D+M | 33-090110-60 | 1 | ks |  | 0
Stávající zachovaná desková tělesa v 1.NP
pravé spodní připojení, bílá barva
|  | 22-060080-60 | 2 | ks
|  | 33-060100-60 | 1 | ks
|  | 22-060100-60 | 1 | ks
|  | 21-060050-60 | 1 | ks
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 0
713. Tepelné izolace
Izolace měděného potrubí vedeného u kotle a pod stropem 1.NP
Potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu pro potrubí:
713.1 | D+M | Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1 | 50 | m |  | 0
713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 10 | m |  | 0
713.3 | D+M | Izolace d22/15 mm pro Cu 22.1 | 31 | m |  | 0
713.4 | D+M | Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1 | 45 | m |  | 0
713.5 | D+M | Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1 | 16 | m |  | 0
713. Tepelné izolace - celkem | [5 empty] | 0
800. HZS
Po provedení instalace topného systému bude provedeno:
H1 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou Pro prvotní napouštění bude použita upravená voda přes – automatický změkčovací kabinet. Úpravna bude obsahovat změkčovací filtr uvnitř solné nádoby a zajistí změkčení pitné vody. Zapůjčení úpravny pro prvotní napuštění topného systému zajistí zhotovitel. Předpokládaný max. objem topné vody v systému je 550 litrů topné vody. | 1 | komplet |  | 0
H2 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet |  | 0
H3 | M | Topná zkouška | 24 | hod |  | 0
H4 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet |  | 0
H5 | M | Případná doregulace-úprava přednastavení ventilů a regulačních šroubení otopných těles v topném systému | 1 | komplet |  | 0
HZS - celkem | [5 empty] | 0
900. DEMONTÁŽE
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
Demontáž technologie plynové kotelny v 1.PP - m.č.002
D1 | Dem | Plynový nástěnný turbo kotel Therm DUO 50T Tepelný výkon 18÷45 kW; kotel pro vytápění 1.NP a 2.NP objektu Demontáž včetně všech armatur pod kotle (armatury uzavírací, vypouštěcí i filtr) | 1 | komplet |  | 0
D2 | Dem | Demontáž systému plastového koaxiálního odkouření/sání turbo kotle Vedeno přes východní fasádu objektu. | 1 | komplet |  | 0
D3 | Dem | Tlaková membránová expanzní nádoba expanzomat 35 litrů | 1 | komplet |  | 0
D4 | Dem | Demontáž vybraných otopných těles v 1.NP Ve výkrese č. 201 označená desková otopná tělesa Korado VK Demontována budou tělesa v m.č. 103, 106, 108, 109, 110, 111 a 116 – celkem 8 ks Tělesa budou demontována včetně konzol pro uchycení, připojovacích šroubení a ventilů. | 8 | ks |  | 0
D5 | Dem | Demontáž vybraných úseků potrubních rozvodů v 1.NP Ve výkrese č. 201 označené potrubní části rozvodů topné vody v 1.NP. Jedná se o měděné pájené rozvody vedené volně podél stěn k tělesům v 1.NP (částečně v místě dveří i podlahou 1.NP) a rozvody pod kotlem. Dimenze: 15×1 až 28×1 celková délka rušených rozvodů max. 90 m. | 90 | m |  | 0
D6 | Dem | Vypuštění topného systému před demontáží kotle, těles a potrubních úseků přes vypouštěcí armatury. Předpoklad max. objem vypouštěné části topného systému je 550 litrů. | 1 | komplet |  | 0
DEMONTÁŽE-celkem | [5 empty] | 0