## projekční kalkulace
AKCE : | Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C (kuchyně)
STUPEŇ : | DPS
NABÍDKA ČÍSLO: | 1018276
PROFESE: | VZT a KLM
DATUM: | 2018-10-01
Celkem
Pozice číslo | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Cena za m.j. | Celkem
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon C (kuchyně) | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | zař.č.1 - Větrání kuchyně | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | VZT jednotka rekuperační do kuchyně | ks | 1
0 | přívod: 10 000 m3/h, 550 Pa | 0 | 0
0 | odtah: 10 000 m3/h, 550 Pa | 0 | 0
0 | účinnost rekuperace 81,2 % | 0 | 0
0 | chladící komora, přímý výparník, výkon 54,6 kW | 0 | 0
0 | elektrický ohřívač, výkon 24 kW | 0 | 0
0 | filtr na přívodní částí: M5, F9 | 0 | 0
0 | filtr na odvodní části: lapač tuku, filtr M5 | 0 | 0
1.02 | Kondenzační jednotka do VZT, chladící výkon 54,6 kW, složená ze dvou modulů, inverter, R410A, 3x400 V, Qch/Qt=56,0/63,0 kW včetně rozdělovače oleje, řídící jednotky, rozdělovače pro VRF, exp.ventilu, drátového ovladače | kpl | 1
0 | Cu potrubí 12,7/22,22 | bm | 5
1.05 | Tlumič hluku 1050x1250 mm, délka 2000 mm, kulisy 100 mm | kpl | 7
1.06 | Tlumič hluku 1250x1250 mm, délka 2000 mm, kulisy 100 mm | kpl | 8
1.07 | Tlumič hluku 1250x1000 mm, délka 1500 mm, kulisy 100 mm | kpl | 8
1.08 | Tlumič hluku 1250x1000 mm, délka 2000 mm, kulisy 100 mm | kpl | 8
1.10 | Šikmý výfukový kus 1250x1000 mm, včetně pletiva proti ptactvu | ks | 1
1.11 | Šikmý výfukový kus 1250x1250 mm, včetně pletiva proti ptactvu | ks | 1
1.20 | Regulátor konstantního průtoku 800x315 mm, mechanický | ks | 1
1.21 | Regulátor konstantního průtoku 650x315 mm, mechanický | ks | 1
1.22 | Regulátor konstantního průtoku DN 355 mm, mechanický | ks | 1
1.25 | Regulační klapka 450x315 mm, ruční | ks | 3
1.26 | Regulační klapka 355x315 mm, ruční | ks | 1
1.27 | Regulační klapka DN200 mm, ruční | ks | 2
1.28 | Regulační klapka DN160 mm, ruční | ks | 1
1.29 | Regulační klapka DN100 mm, ruční | ks | 2
1.40 | Odvodní vyústky do kruhového potrubí 525x75 mm, včetně regulace | ks | 5
1.41 | Textilní vyústka kruhová, průměr 500 mm, celková délka 9650 mm (2050+900+6200), průtok 4650 m3/h, rovnoměrná perforace, barva světle šedá, 2x oblouk 500 90°/4 první konec přechod na čtyřhranný 800x315, druhý konec zaslepení | ks | 1
1.42 | Textilní vyústka kruhová, průměr 450 mm, celková délka 6900 mm, průtok 3850 m3/h, rovnoměrná perforace, barva světle šedá první konec přechod na čtyřhranný 650x315, druhý konec zaslepení | ks | 1
1.43 | Textilní vyústka kruhová, průměr 355 mm, celková délka 2300 mm, průtok 2200 m3/h, rovnoměrná perforace, barva světle šedá První konec začátek, druhý konec začátek | ks | 1
1.44 | Textilní vyústka kruhová, průměr 355 mm, celková délka 11730 mm (1995+6040+3545), průtok 1100 m3/h, rovnoměrná perforace, barva světle šedá, 2x oblouk 355 90°/4 První konec začátek, druhý konec zaslepení | ks | 1
1.45 | Odtahový zákryt prostorový, rozměr 6600x2200 mm, složeno ze tří kusů, napojení 450x200 mm pro každý kus, všetně tukových filtrů a osvětlení | ks | 1
1.46 | Odtahový zákryt nástěnný, rozměr 4400x1300 mm, složeno ze dvou kusů, napojení 200x200 mm pro každý kus, všetně tukových filtrů a osvětlení | ks | 1
1.47 | Odtahový zákryt nástěnný, rozměr 1800x1200 mm, napojení DN200 mm, všetně tukových filtrů a osvětlení | ks | 1
1.48 | Odtahový zákryt nástěnný, rozměr 1000x1000 mm, napojení DN160 mm, všetně tukových filtrů a osvětlení | ks | 1
1.49 | Odtahový zákryt nástěnný, rozměr 1100x1000 mm, napojení DN100 mm, všetně tukových filtrů a osvětlení | ks | 1
1.50 | Odtahový zákryt nástěnný, rozměr 900x1250 mm, napojení DN100 mm, všetně tukových filtrů a osvětlení | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 2,23 m | bm | 170
0 | SPIRO potrubí do DN355 mm | bm | 42
0 | Tepelná izolace tl.100 mm s Al polepem, parozábranou, včetně oplechování Al, voděodolné provedení | m2 | 153
0 | Tepelná izolace z pěnového polyethylenu 30mm+AL polep | m2 | 38
0 | 0 | 0 | 0
0 | Spojovací, těsnící a montážní materál | kpl | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Celková cena musí obsahovat: | 0 | 0
0 | zprovoznění zařízení autorizovaným technikem výrobce | kpl | 1
0 | zaregulování systému | kpl | 1
0 | protokolární měření zaregulovaných vzduchových výkonů (dle PD) | kpl | 1
0 | komplexní vyzkoušení | hod | 72
0 | měření hluku | kpl | 1
0 | dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1
0 | zaškolení obsluhy s protokolárním zápisem | kpl | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Celková cena neobsahuje | 0 | 0
0 | výchozí revize elektrických zařízení | kpl | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Celkem (v Kč bez DPH) | 0 | 0