## KL-Vytápění
KRYCÍ LIST VÝKAZU
Objekt: | VYTÁPĚNÍ
Stavba : | DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA
Projektant : | TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : | MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 100/7, 664 51 ŠLAPANICE
Zakázkové číslo : | 18-098
Datum : | 2019-02-02
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Základ pro DPH | 21 | % činí : | 0
DPH | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH | 15 | % činí : | 0
DPH | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 0
Vypracoval | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap-Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA |  | Datum: | 2019-02-02
Objekt: | VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 100/7, 664 51 ŠLAPANICE |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jan Henzl
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
DŮM V PARKU P.Č. 905, 907/4, 907/11, 907/1, 904/3 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA
731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
800 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
V | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč)
731. Kotelny
1 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel | 1 | ks |  | 0
tepelný výkon: 5,0÷45 kW
Součástí kotel: pojistný ventil 3bary, vestavěné oběhové čerpadlo topné vody
1.1 | D+M | Vnější sonda kotle č.1 | 1 | ks |  | 0
2 | D+M | Systém koaxiálního odkouření/sání od kotle č.1 - ∅ 80/125mm
vyveden přes střechu 1.NP kde bude zakončen vertikální komínovou koncovkou
2.1 | D+M | Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
2.2 | D+M | Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/kov) | 2 | ks |  | 0
2.3 | D+M | Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
2.4 | D+M | Vertikální komínová koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) | 1 | ks |  | 0
2.5 | D+M | Průchodka střechou – pro vodorovné střechy | 1 | ks |  | 0
11 | D+M | Plynový nástěnný kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem TV | 1 | ks |  | 0
tepelný výkon pro vytápění: 3,3÷24 kW
tepelný výkon pro ohřev TV: 3,3÷33 kW
Součástí kotel: pojistný ventil 3bary, vestavěné oběhové čerpadlo topné vody, vestavěný nerezový zásobník TV o objemu 40 litrů
11.1 | D+M | Vnější sonda kotle č.11 | 1 | ks |  | 0
12 | D+M | Systém koaxiálního odkouření/sání od kotle č.11 - ∅ 80/125mm
veden instalační šachtou a vyveden přes střechu 2.NP
12.1 | D+M | Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
12.2 | D+M | Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 80/125 mm (pro montáž na výstup z kotle nebo do potrubí) – (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
12.3 | D+M | Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 500 mm (plast/kov) | 3 | ks |  | 0
12.4 | D+M | Koaxiální trubky Ø 80/125 mm, délka 1000 mm (plast/kov) | 5 | ks |  | 0
12.5 | D+M | Koaxiální koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
12.6 | D+M | Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov) | 1 | ks |  | 0
12.7 | D+M | Průchodka střechou – pro vodorovné střechy | 1 | ks |  | 0
12.8 | D+M | Vertikál. komín. koncovka Ø 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad střechu) | 1 | ks |  | 0
731. Kotelny celkem | [5 empty] | 0
732. Strojovny
3 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (Vmax=4m3/hod) | 1 | ks |  | 0
4 | D+M | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 2 okruhy včetně stojánků | 1 | komplet |  | 0
Modul 80, L=1,2m, hrdla 4xDN32, 2xDN50, 2xVK, 2xTeploměr
5 | D+M | Zásobníkový stacionární rychloohřívač teplé vody typ Tank in Tank, celkový objem 413 litrů, z toho objem TV 358 litrů, včetně tepelné izolace nádrže | 1 | ks |  | 0
6 | D+M | Tlaková expanzní nádoba 25/6 (25 litrů, 6 bar) | 1 | ks |  | 0
7 | D+M | Oběhové elektronické čerpadlo pro topnou vodu, energetická třída A, M=1,5m3/hod, dp=40kPa, 6/4", 34W, 230V | 1 | ks |  | 0
8 | D+M | Oběhové elektronické čerpadlo pro topnou vodu, energetická třída A, M=1,9m3/hod, dp=15kPa, 6/4", 18W, 230V | 1 | ks |  | 0
9 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN25, kvs=6,3 | 1 | ks |  | 0
13 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (Vmax=4m3/hod) | 1 | ks |  | 0
14 | D+M | Oběhové elektronické čerpadlo pro topnou vodu, energetická třída A, M=2,1m3/hod, dp=30kPa, 6/4", 34W, 230V | 1 | ks |  | 0
15 | D+M | Tlaková expanzní nádoba 25/6 (25 litrů, 6 bar) | 1 | ks |  | 0
732. Strojovny celkem | [5 empty] | 0
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné polotvrdé včetně lisovacích měděných tvarovek a uložení
Prořez 7%
733.1 | D+M | 15x1 | 30 | m |  | 0
733.2 | D+M | 18x1 | 20 | m |  | 0
733.3 | D+M | 18x1 | 25 | m |  | 0
733.4 | D+M | 28x1 | 69 | m |  | 0
733.5 | D+M | 35x1 | 46 | m |  | 0
733.6 | D+M | 54x2 | 7 | m |  | 0
733.6 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor |  | 0
733.7 | D+M | Protipožární potrubní ucpávky pro utěsnění průchodů potrubí v požárně dělících konstrukcích | 1 | soubor |  | 0
Podlahové vytápění - mokrý systém
733.8 | D+M | Trubka PE-Xa 17x2 | 3274 | m |  | 0
733.9 | D+M | Ochranné pouzdro do 20mm | 150 | ks |  | 0
733.10 | D+M | Systémová izolační deska s nopy rozteč 5cm a s ochrannou hydroizolační fólií, tl. PS 30mm | 530 | m2 |  | 0
733.11 | D+M | Obvodový dilatační pás samolepicí s fólií - 10/160mm | 689 | m |  | 0
733.12 | D+M | Ivar lisovací spojka PE-Xa 17-17 | 20 | ks |  | 0
733.13 | D+M | Svěrné šroubení PE-Xa 17 - G 3/4 | 66 | ks |  | 0
R1 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění včetně skříně, rozdělovač s průtokoměry a regulačními šroubeními pro podlahové vytápění pro 5 okruhů - 1" x EK - 5.cestný - mosaz skříň na omítku pro rozdělovač pro 5 okruhů a vyvažovací ventil | 1 | ks |  | 0
R2 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění včetně skříně, rozdělovač s průtokoměry a regulačními šroubeními pro podlahové vytápění pro 8 okruhů - 1" x EK - 8.cestný - mosaz skříň na omítku pro rozdělovač pro 8 okruhů a vyvažovací ventil | 1 | ks |  | 0
R3 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění včetně skříně, rozdělovač s průtokoměry a regulačními šroubeními pro podlahové vytápění pro 4 okruhy - 1" x EK - 4.cestný - mosaz skříň na omítku pro rozdělovač pro 4 okruhy a vyvažovací ventil | 1 | ks |  | 0
R4 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění včetně skříně, rozdělovač s průtokoměry a regulačními šroubeními pro podlahové vytápění pro 7 okruhů - 1" x EK - 7.cestný - mosaz skříň na omítku pro rozdělovač pro 7 okruhů a vyvažovací ventil | 1 | ks |  | 0
R5 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění včetně skříně, rozdělovač s průtokoměry a regulačními šroubeními pro podlahové vytápění pro 5 okruhů - 1" x EK - 5.cestný - mosaz skříň pod omítku pro rozdělovač pro 5 okruhů a vyvažovací ventil | 1 | ks |  | 0
R6 | D+M | Sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění včetně skříně, rozdělovač s průtokoměry a regulačními šroubeními pro podlahové vytápění pro 4 okruhy - 1" x EK - 4.cestný - mosaz skříň pod omítku pro rozdělovač pro 4 okruhy a vyvažovací ventil | 1 | ks |  | 0
733. | Rozvod potrubí - celkem |  |  |  |  | 0
734. | Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Tělesa typu VK s pravým spodním připojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Připojovací H šroubení s vypouštěním rohové | 3 | ks |  | 0
734.2 | D+M | Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 | 6 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Termostatická hlavice pro VK tělesa | 3 | ks |  | 0
734.4 | D+M | Kulový kohout DN 20 | 2 | ks |  | 0
734.5 | D+M | Kulový kohout DN 32 | 17 | ks |  | 0
734.6 | D+M | Kulový kohout DN 50 | 5 | ks |  | 0
734.7 | D+M | Zpětná klapka DN 32 | 2 | ks |  | 0
734.8 | D+M | Filtr DN 32 | 4 | ks |  | 0
734.9 | D+M | Filtr DN 50 | 1 | ks |  | 0
734.10 | D+M | Vyvažovací ventil DN 15 | 3 | ks |  | 0
734.11 | D+M | Vyvažovací ventil DN 20 | 3 | ks |  | 0
734.12 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 10 | ks |  | 0
734.13 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 20 | ks |  | 0
734.14 | D+M | Tlakoměr rozsah 0 - 0,4 MPa s jímkou | 2 | kpl |  | 0
734.15 | D+M | Teploměr rozsah 0 - 100 °C | 14 | ks |  | 0
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 0
735. Otopná tělesa
Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, typ VENTIL KOMPAKT, pravé spodní připojení na topnou soustavu - bílá barva
735.1 | D+M | Typ 22, výška 60cm- délka 200cm | 3 | ks |  | 0
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 0
713. Tepelné izolace
Potrubní pouzdro z polyetylenu pro měděné potrub
izolace rozvodů vedených v podlahách a stoupačky po objektu
713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 28 | m |  | 0
713.2 | D+M | Izolace d18/20 mm pro Cu 18.1 | 14 | m |  | 0
713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 23 | m |  | 0
713.4 | D+M | Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1 | 64 | m |  | 0
713.5 | D+M | Izolace d35/30 mm pro Cu 35.1 | 31 | m |  | 0
Potrubní pouzdro z minerální vlny s Al folií pro potrubí:
Izolace měděného potrubí topné vody v kotelnách
713.6 | D+M | Cu 35x1- tl. 3cm | 13 | m |  | 0
713.7 | D+M | Cu 54x2- tl. 5cm | 7 | m |  | 0
Izolace rozdělovače, sběrače a anuloidů v kotelnách
Izolace z minerální vlny s Al folií
713.8 | D+M | Izolace - tl. 5,0 cm | 5 | m2 |  | 0
713. Tepelné izolace -celkem | [5 empty] | 0
800. HZS
H1 | M | ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY | 2 | komplety |  | 0
H2 | M | TOPNÁ ZKOUŠKA | 24 | hod |  | 0
H3 | M | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, REVIZE, ZAŠKOLENÍ | 1 | komplet |  | 0
H4 | M | Propláchnutí, napuštění, vypuštění a opětovné napuštění topného systému upravenou vodou | 2 | komplety |  | 0
H5 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet |  | 0
HZS - celkem | [5 empty] | 0
Vedlejší náklady
V1 |  | Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
V2 |  | Koordinace profesí | 1 | kpl |  | 0
Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 0
Ostatní náklady
S1 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 0