## List1
TABULKA MÍSTNOSTÍ
Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev
[6 empty] | AKCE: | Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí Šlapanice
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Tepelná zátěž |  | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | počet osob |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  | Vnitřní | Vnější | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | W | W
AHU 01.01
2 | Denní místnost | 209 | 110.4 | 3 | 331.2 | 24+2 | 41/2020Sb | 20/50m3/h/os | 580 | 0 | 1.7512
2 | Chodba | 202 | 18 | 3 | 54 |  | 41/2020Sb | 20m3/h/skř. | 100 | 0 | 1.8519
2 | Šatna | 212 | 12.9 | 3 | 38.7 | 24 | 41/2020Sb | 20m3/h/skř. | 0 | 600 | 15.5039
2 | Umývárna+WC | 211 | 15.3 | 3 | 45.9 |  | 41/2020Sb | 50m3/h/WC | 0 | 600 | 13.0719
2 | Sklad prádla | 204 | 7.9 | 3 | 23.7 |  | 41/2020Sb | 5x/h | 0 | 100 | 4.2194
[9 empty] | 680 | 1300
AHU 01.02
3 | Relaxační místnost | 302 | 86 | 3 | 258 | 15 | 41/2020Sb | 20/50m3/h/os | 300 | 0 | 1.1628
3 | Umývárna+WC | 305 | 6.9 | 3 | 20.7 |  | 41/2020Sb | 20m3/h/skř. | 0 | 300 | 14.4928
[9 empty] | 300 | 300
AHU 02
2 | UK | 205 | 2.5 | 3.6 | 9 |  | 41/2020Sb | 30m3/h/uk | 0 | 30 | 3.3333
2 | WC | 203 | 3.02 | 3.6 | 10.872 |  | 41/2020Sb | 50m3/h/WC | 0 | 80 | 7.3584
2 | Sprcha | 207 | 3.02 | 3.6 | 10.872 |  | 41/2020Sb | 150m3/h/sprcha | 0 | 150 | 13.7969
2 | UK | 312 | 2.5 | 3.6 | 9 |  | 41/2020Sb | 30m3/h/uk | 0 | 30 | 3.3333
2 | WC | 311 | 5.6 | 3.6 | 20.16 |  | 41/2020Sb | 30m3/h/uk | 0 | 130 | 6.4484
420
AHU 03
3 | Kuchyň | 208 | 16.1 | 2.6 | 41.86 |  | VDI 2052 | 10x/h | 0 | 500 | 11.9446
[9 empty] | 0 | 500
AHU 04
1 | chodba | 101 | 8.2 | 3.02 | 24.764 |  |  | 10x/h | 250 | 0 | 10.0953
1 | schodiště | 102 | 16 | 3.02 | 48.32 |  |  | 10x/h | 480 | 0 | 9.9338
2 | schodiště | 201 | 14.4 | 3.02 | 43.488 |  |  | 10x/h | 450 | 0 | 10.3477
3 | schodiště | 301 | 14.3 | 3.55 | 50.765 |  |  | 10x/h | 510 | 0 | 10.0463
3 | chodba | 301a | 15.9 | 3.55 | 56.445 |  |  | 10x/h | 570 | 0 | 10.0983
[9 empty] | 2260 | 0