## CELKOVÁ TABULKA
|  |  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [41 empty] | PŘÍLOHA Č.1
|  |  |  | bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro | [41 empty] | List číslo : 1
|  |  |  | AKCE: | Rekonstrukce objektu Masarykovo náměstí Šlapanice | [39 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ | [14 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Ohřev vzduchu odvlhčování | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | NAP/OVL | Způsob ovládání
[5 empty] | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | Schema |  | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | Psoud | U | I1 | Istart | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  | místo |  | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[16 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[19 empty] | m3/h | MBar | " | [6 empty] | m3/h | MBar | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[16 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie |  |  |  | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[19 empty] | kW | V | A | [6 empty] | kW | V | A
AHU 01 - VĚTRÁNÍ HERNY, ŠATEN A ZÁZEMÍ
1.01 | Větrání - přívod vzduchu | 202 | DUPLEX 2500 ME | Větrací jednotka | 750 | 250 |  | 0.385 | 0.224 | 230 |  | EC | [35 empty] | ELE,VZT | silový přívod
1.01a | Větrání - přívod vzduchu | 202 | DUPLEX 2500 ME | Větrací jednotka - el ohřívač | 750 |  |  | 1.8 | 1 | 230 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 230 | 2x10A | [26 empty] | ELE,VZT | společný s položkou 1.01
1.01b | Větrání - odvod vzduchu | 202 | DUPLEX 2500 ME | Větrací jednotka | 750 | 250 |  | 0.385 | 0.218 | 230 |  | EC | [35 empty] | ELE,VZT | společný s položkou 1.01
1.02 | Větrání - přívod vzduchu | 312 | DUPLEX 2500 ME | Větrací jednotka | 300 | 150 |  | 0.05 | 0.05 | 230 |  | EC | [35 empty] | ELE,VZT | silový přívod
1.02a | Větrání - přívod vzduchu | 312 | DUPLEX 2500 ME | Větrací jednotka - el ohřívač | 300 |  |  | 0.5 | 0.23 | 230 |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.5 | 230 | 1x10A | [26 empty] | ELE,VZT | společný s položkou 1.02
1.02b | Větrání - odvod vzduchu | 312 | DUPLEX 2500 ME | Větrací jednotka | 300 | 150 |  | 0.05 | 0.05 | 230 |  | EC | [35 empty] | ELE,VZT | společný s položkou 1.02
1.03 | Větrání - odvod vzduchu | 211 | DUPLEX 2500 ME | Směšovací klapka |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | silový přívod, přepínání klapky časovým plánem, servo BELIMO LM230
AHU 02 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
2.01 | Větrání sprchy - odvod vzduchu | 207 |  | Radiální ventilátor | 150 | 100 |  | 0.035 | 0.035 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | tlačítko+doběh
2.02 | Větrání WC - odvod vzduchu | 203 |  | Radiální ventilátor | 80 | 100 |  | 0.025 | 0.025 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | světlo+dobéh
2.03 | Větrání UK - odvod vzduchu | 205 |  | Radiální ventilátor | 30 | 100 |  | 0.025 | 0.025 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | světlo+dobéh
2.04 | Větrání WC+UK - odvod vzduchu | 311 |  | Diagonální ventilátor | 30 | 100 |  | 0.025 | 0.025 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | světlo+doběh, ovládaníze dvou míst
AHU 03 - VÝDEJ STRAVY
3.01 | Větrání - odvod vzduchu | 208 |  | Diagonální ventilátor | 500 | 200 |  | 0.1 | 0.1 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | tlačítko+doběh
AHU 04 - CHUC "A"
4.01 | Větrání - přívod vzduchu | 101 |  | středotlaký axiální ventilátor | 2300 | 200 |  | 0.37 | 0.34 | 400 | 0.95 | [36 empty] | ELE,ELE | ze zálohy 10min
4.02 | Větrání - přívod vzduchu | 101 |  | klapka | 2300 |  |  | 0.005 | 0.05 | 230 | [37 empty] | ELE,ELE | spřaženo s 4.01
| CELKEM | [6 empty] | 3.805 | 2.422 | [5 empty] | 1.23 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
soudobý příkon
Profese elektro zajisti:
zatrubkování pro dálkové ovladače VZT jednotek